## 00_PODSUMOWANIE
EPW — REJESTR BITÓW WEWNĘTRZNYCH I SYGNAŁÓW SYSTEMOWYCH
Wersja 2.0 · Kontrakt sygnałowy między EPW-OS, Logic Studio i Synoptic Editor
STATYSTYKA REJESTRU
Pozycji łącznie |  | SYSTEM INPUT |  | SYSTEM OUTPUT / REQUEST |  | USER INTERNAL
200 |  | 160 |  | 36 |  | 2
PHYSICAL I/O |  | Zapisywalnych z Logic |  | Retencyjnych |  | Wzorców dynamicznych
2 |  | 39 |  | 1 |  | 61
ROZKŁAD WG PRIORYTETU |  |  |  | ROZKŁAD WG GRUPY
INFO | 89 | 44.5% |  | SYS | 16
WARNING | 46 | 23% |  | Logic Runtime | 6
ALARM | 47 | 23.5% |  | Synoptic Runtime | 3
CRITICAL | 12 | 6% |  | COMM | 12
TRIP | 6 | 3% |  | DEVICE HEALTH | 9
MODEL SYGNAŁU EPW |  |  |  | SECURITY | 34
|  |  |  | PROTECTION | 21
Model sygnału |  |  |  | POWER | 13
1 | PHYSICAL INPUT | ELAxx.DIxx | sprzęt → Logic | UPS | 8
2 | SYSTEM INPUT | SEC./COMM./PROT./SYS. | OS → Logic | PROCESS ALARMS | 10
3 | USER INTERNAL | M.USER / M.RET | Logic ↔ Logic | MODES | 12
4 | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | REQ.* | Logic → OS | DIAGNOSTICS | 15
|  |  |  | REQ SECURITY | 13
ZASADY ARCHITEKTONICZNE |  |  |  | REQ MODES | 7
1. Bity systemowe nie są fizycznymi DI/DO. |  |  |  | REQ ALARMS | 4
2. SYSTEM INPUT jest tylko do odczytu z Logic; właścicielem jest OS/moduł. |  |  |  | REQ PROTECTION | 5
3. SYSTEM OUTPUT / REQUEST jest ustawiany przez Logic, ale manager może go odrzucić. |  |  |  | REQ DEVICE | 3
4. Fizyczne adresy ELA/ADA nie niosą semantyki procesu — znaczenie nadaje projekt. |  |  |  | REQ SYSTEM | 3
5. Dynamiczne obiekty używają stabilnego ID: <device_id>, <zone_id>, <line_id>, <stage_id>. |  |  |  | INTER-CONTROLLER | 2
|  |  |  | USER INTERNAL | 2
UWAGA PROJEKTOWA |  |  |  | PHYSICAL I/O | 2
6. M.USER = marker nietrwały, M.RET = marker retencyjny.
7. Zalecana reguła: jeden writer → wielu readers.
8. REQUEST wrażliwy (Protection/System) musi być audytowany i walidowany.
Ten plik jest rejestrem koncepcyjnym V1 dla EPW Studio / Logic / OS. Wzorce dynamiczne nie oznaczają stałych nazw obiektów — <device_id>, <zone_id>, <line_id>, <stage_id> wynikają z konfiguracji projektu.
Najważniejsza granica: SYSTEM INPUT jest stanem wystawianym przez OS; SYSTEM OUTPUT / REQUEST jest żądaniem z Logic do managera systemowego. REQUEST nie jest bezpośrednim fizycznym wyjściem.
Rejestr można później rozszerzyć o INT/DINT/REAL/STRING/TIME bez zmiany tego modelu kierunków.

## 01_REJESTR_BITOW
ID / Wzorzec | Nazwa PL | Grupa | Kierunek | Typ | Zakres | Właściciel | Zapis z Logic | Retencja | Domyślna | Priorytet | Źródło / warunek | Konsumenci | Opis | Przykład użycia | Uwagi implementacyjne
SYS.READY | System gotowy | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | EPWCore startup zakończony poprawnie | Logic / Synoptic / API | Globalna gotowość całego EPW do normalnej pracy | Warunek startowy logiki
SYS.RUNNING | System pracuje | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | EPWCore is_running = true | Logic / Synoptic / API | CORE pracuje i wykonuje lifecycle | Lampka RUN
SYS.STARTING | Start systemu | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Trwa sekwencja startup | Logic / Synoptic / API | Informuje o trwającym starcie | Blokada poleceń podczas boot
SYS.STOPPING | Zatrzymywanie systemu | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Trwa kontrolowany shutdown | Logic / Synoptic / API | System kończy pracę | Warunek wygaszania
SYS.DEGRADED | Praca ograniczona | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jeden podsystem DEGRADED | Logic / Synoptic / API | System działa, ale z ograniczeniami | Sygnalizacja ostrzegawcza
SYS.FAIL | Awaria systemowa | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jeden krytyczny subsystem FAIL | Logic / Synoptic / API | Zbiorczy błąd CORE | AND NOT SYS.FAIL
SYS.CONFIG_OK | Konfiguracja poprawna | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Projekt/config przeszedł walidację | Logic / Synoptic / API | Konfiguracja runtime jest poprawna | Zezwolenie na RUN
SYS.CONFIG_FAULT | Błąd konfiguracji | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Walidacja projektu nieudana | Logic / Synoptic / API | Konfiguracja niespójna lub niekompletna | Alarm konfiguracji
SYS.TIME_SYNC_OK | Synchronizacja czasu OK | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | TimeSyncMonitor = synchronized | Logic / Synoptic / API | Zegar systemowy zsynchronizowany | Dopuszczenie rejestracji czasowej
SYS.TIME_SYNC_FAULT | Błąd synchronizacji czasu | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | TimeSyncMonitor != synchronized | Logic / Synoptic / API | Brak pewnej synchronizacji czasu | Ostrzeżenie
SYS.FIRST_SCAN | Pierwszy cykl logiki | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Pierwszy scan po starcie/reload Logic | Logic / Synoptic / API | Impuls jednoskanowy do inicjalizacji | SET stanów startowych
SYS.HEARTBEAT | Heartbeat systemu | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Generator CORE | Logic / Synoptic / API | Bit cyklicznie zmieniający stan | Zewnętrzny watchdog
SYS.CLOCK_100MS | Zegar 100 ms | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Generator zegarowy CORE | Logic / Synoptic / API | Bit okresowy 100 ms | Miganie / proste taktowanie
SYS.CLOCK_1S | Zegar 1 s | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Generator zegarowy CORE | Logic / Synoptic / API | Bit okresowy 1 s | Miganie lampki
SYS.CLOCK_10S | Zegar 10 s | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Generator zegarowy CORE | Logic / Synoptic / API | Bit okresowy 10 s | Okresowy trigger
SYS.CLOCK_1MIN | Zegar 1 min | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Generator zegarowy CORE | Logic / Synoptic / API | Bit okresowy 1 min | Okresowe zadania
RT.LOGIC.READY | Logic Runtime gotowy | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Artefakt załadowany i zwalidowany | Logic / Synoptic / API | Runtime logiki gotowy do pracy
RT.LOGIC.RUNNING | Logic Runtime pracuje | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Scan engine aktywny | Logic / Synoptic / API | Logika jest wykonywana
RT.LOGIC.FAIL | Błąd Logic Runtime | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Błąd wykonania / artefaktu | Logic / Synoptic / API | Krytyczny błąd runtime
RT.LOGIC.OVERRUN | Przekroczenie czasu cyklu | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Czas scan > limit | Logic / Synoptic / API | Cykl logiki przekroczył dopuszczalny czas
RT.LOGIC.PROJECT_OK | Projekt Logic poprawny | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Walidacja artefaktu OK | Logic / Synoptic / API | Załadowany projekt Logic jest zgodny
RT.LOGIC.PROJECT_FAULT | Błąd projektu Logic | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Walidacja artefaktu FAIL | Logic / Synoptic / API | Niepoprawny lub niezgodny projekt Logic
RT.SYNOPTIC.READY | Synoptic Runtime gotowy | Synoptic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Synoptic Runtime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Projekt synoptyki załadowany | Logic / Synoptic / API | Runtime HMI gotowy
RT.SYNOPTIC.FAIL | Błąd Synoptic Runtime | Synoptic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Synoptic Runtime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Błąd projektu/renderera | Logic / Synoptic / API | Synoptyka nie działa poprawnie
RT.SYNOPTIC.BINDING_FAULT | Błąd bindingu Synoptic | Synoptic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Synoptic Runtime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Nieistniejący/niezgodny binding | Logic / Synoptic / API | Co najmniej jeden binding synoptyki jest niepoprawny
COMM.ALL_OK | Cała komunikacja OK | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Wszystkie urządzenia wymagane są ONLINE
COMM.ANY_DEVICE_OFFLINE | Co najmniej jedno urządzenie offline | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Dowolne urządzenie wymagane ma OFFLINE
COMM.ANY_DEVICE_FAULT | Błąd dowolnego urządzenia | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Dowolne urządzenie ma COMM/DEVICE fault
COMM.BUS_FAULT | Błąd magistrali | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Zbiorczy stan awarii magistrali
COMM.RS485_FAULT | Błąd RS485 | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Błąd dowolnego aktywnego busu RS485
COMM.ETHERNET_FAULT | Błąd Ethernet | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Błąd wymaganego połączenia Ethernet
COMM.LINK_DEGRADED | Łączność zdegradowana | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Komunikacja działa z nadmierną liczbą błędów/opóźnień
COMM.<device_id>.ONLINE | Urządzenie online | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan konkretnego device_id | Logic / Synoptic / API | Komunikacja z urządzeniem działa | COMM.ELA_WAREHOUSE.ONLINE | Tworzony automatycznie dla każdego skonfigurowanego urządzenia.
COMM.<device_id>.OFFLINE | Urządzenie offline | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan konkretnego device_id | Logic / Synoptic / API | Brak komunikacji z urządzeniem | COMM.ELA_WAREHOUSE.OFFLINE | Tworzony automatycznie dla każdego skonfigurowanego urządzenia.
COMM.<device_id>.FAULT | Błąd komunikacji urządzenia | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan konkretnego device_id | Logic / Synoptic / API | Aktywny błąd komunikacji | COMM.ELA_WAREHOUSE.FAULT | Tworzony automatycznie dla każdego skonfigurowanego urządzenia.
COMM.<device_id>.TIMEOUT | Timeout urządzenia | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan konkretnego device_id | Logic / Synoptic / API | Przekroczony timeout odpowiedzi | COMM.ELA_WAREHOUSE.TIMEOUT | Tworzony automatycznie dla każdego skonfigurowanego urządzenia.
COMM.<device_id>.DEGRADED | Komunikacja urządzenia zdegradowana | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan konkretnego device_id | Logic / Synoptic / API | Komunikacja działa, ale parametry jakości są złe | COMM.ELA_WAREHOUSE.DEGRADED | Tworzony automatycznie dla każdego skonfigurowanego urządzenia.
DEV.<device_id>.READY | Urządzenie gotowe | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Urządzenie spełnia warunki gotowości | DEV.ADA01.READY | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.RUNNING | Urządzenie pracuje | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Urządzenie jest aktywne | DEV.ADA01.RUNNING | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.FAULT | Awaria urządzenia | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Zbiorczy fault urządzenia | DEV.ADA01.FAULT | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.WATCHDOG_OK | Watchdog urządzenia OK | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Watchdog jest odświeżany | DEV.ADA01.WATCHDOG_OK | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.WATCHDOG_FAULT | Watchdog urządzenia fault | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Watchdog urządzenia nie jest odświeżany | DEV.ADA01.WATCHDOG_FAULT | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.POWER_OK | Zasilanie urządzenia OK | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Stan zasilania urządzenia poprawny | DEV.ADA01.POWER_OK | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.CONFIG_OK | Konfiguracja urządzenia OK | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Konfiguracja urządzenia jest zgodna | DEV.ADA01.CONFIG_OK | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.MAINTENANCE | Urządzenie w maintenance | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Urządzenie oznaczone jako serwisowane | DEV.ADA01.MAINTENANCE | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.SIMULATION | Urządzenie w symulacji | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Urządzenie pracuje w trybie symulacji | DEV.ADA01.SIMULATION | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
SEC.SYSTEM.ARMED | System alarmowy uzbrojony | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan globalny = armed | Logic / Synoptic / API | System alarmowy uzbrojony
SEC.SYSTEM.DISARMED | System alarmowy rozbrojony | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan globalny = disarmed | Logic / Synoptic / API | System alarmowy rozbrojony
SEC.SYSTEM.ALARM | Alarm włamaniowy aktywny | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Dowolna strefa = ALARM | Logic / Synoptic / API | Alarm włamaniowy aktywny
SEC.SYSTEM.TECHNICAL_ALARM | Alarm techniczny security | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Aktywny fault techniczny/security | Logic / Synoptic / API | Alarm techniczny security
SEC.SYSTEM.TAMPER | Sabotaż systemu | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Dowolna linia = TAMPER | Logic / Synoptic / API | Sabotaż systemu
SEC.SYSTEM.FAULT | Awaria systemu alarmowego | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Zbiorczy fault modułu Intrusion | Logic / Synoptic / API | Awaria systemu alarmowego
SEC.SYSTEM.ENTRY_DELAY | Odliczanie wejścia | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jedna strefa ENTRY_DELAY | Logic / Synoptic / API | Odliczanie wejścia
SEC.SYSTEM.EXIT_DELAY | Odliczanie wyjścia | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jedna strefa EXIT_DELAY | Logic / Synoptic / API | Odliczanie wyjścia
SEC.SYSTEM.ANY_ZONE_ARMED | Dowolna strefa uzbrojona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jedna strefa ARMED | Logic / Synoptic / API | Dowolna strefa uzbrojona
SEC.SYSTEM.ANY_ZONE_ALARM | Dowolna strefa w alarmie | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Co najmniej jedna strefa ALARM | Logic / Synoptic / API | Dowolna strefa w alarmie
SEC.SYSTEM.ANY_LINE_VIOLATED | Dowolna linia naruszona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jedna linia VIOLATED | Logic / Synoptic / API | Dowolna linia naruszona
SEC.SYSTEM.ANY_LINE_FAULT | Awaria dowolnej linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Co najmniej jedna linia w fault | Logic / Synoptic / API | Awaria dowolnej linii
SEC.SYSTEM.ALARM_MEMORY | Pamięć alarmu aktywna | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Dowolna strefa posiada pamięć alarmu | Logic / Synoptic / API | Pamięć alarmu aktywna
SEC.SYSTEM.WALK_TEST | Walk-test aktywny | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktywny walk-test dowolnej strefy | Logic / Synoptic / API | Walk-test aktywny
SEC.ZONE.<zone_id>.ARMED | Strefa uzbrojona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa jest uzbrojona | SEC.ZONE.WAREHOUSE.ARMED
SEC.ZONE.<zone_id>.DISARMED | Strefa rozbrojona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa jest rozbrojona | SEC.ZONE.WAREHOUSE.DISARMED
SEC.ZONE.<zone_id>.ALARM | Alarm strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa znajduje się w ALARM | SEC.ZONE.WAREHOUSE.ALARM
SEC.ZONE.<zone_id>.ENTRY_DELAY | Odliczanie wejścia strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa w ENTRY_DELAY | SEC.ZONE.WAREHOUSE.ENTRY_DELAY
SEC.ZONE.<zone_id>.EXIT_DELAY | Odliczanie wyjścia strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa w EXIT_DELAY | SEC.ZONE.WAREHOUSE.EXIT_DELAY
SEC.ZONE.<zone_id>.FAULT | Awaria strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Zbiorczy fault strefy | SEC.ZONE.WAREHOUSE.FAULT
SEC.ZONE.<zone_id>.BYPASSED | Strefa / część strefy bypass | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Aktywny bypass funkcjonalny | SEC.ZONE.WAREHOUSE.BYPASSED
SEC.ZONE.<zone_id>.ALARM_MEMORY | Pamięć alarmu strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa ma zatrzaśniętą pamięć alarmu | SEC.ZONE.WAREHOUSE.ALARM_MEMORY
SEC.ZONE.<zone_id>.WALK_TEST | Walk-test strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Dla strefy trwa walk-test | SEC.ZONE.WAREHOUSE.WALK_TEST
SEC.ZONE.<zone_id>.INHIBITED | Strefa zablokowana zewnętrznie | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa ma aktywną blokadę/inhibit | SEC.ZONE.WAREHOUSE.INHIBITED
SEC.LINE.<line_id>.SECURE | Linia zabezpieczona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Linia w stanie prawidłowym | SEC.LINE.PIR_GARAGE.SECURE
SEC.LINE.<line_id>.VIOLATED | Linia naruszona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Linia wykrywa naruszenie | SEC.LINE.PIR_GARAGE.VIOLATED
SEC.LINE.<line_id>.FAULT | Awaria linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Zbiorczy fault linii | SEC.LINE.PIR_GARAGE.FAULT
SEC.LINE.<line_id>.TAMPER | Sabotaż linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Stan sabotażowy | SEC.LINE.PIR_GARAGE.TAMPER
SEC.LINE.<line_id>.SHORT | Zwarcie linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Stan zwarcia dla linii parametryzowanej | SEC.LINE.PIR_GARAGE.SHORT
SEC.LINE.<line_id>.OPEN_FAULT | Przerwa linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Stan przerwy/FAULT_OPEN | SEC.LINE.PIR_GARAGE.OPEN_FAULT
SEC.LINE.<line_id>.UNDETERMINED | Stan nieokreślony linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Wartość poza zdefiniowanymi oknami | SEC.LINE.PIR_GARAGE.UNDETERMINED
SEC.LINE.<line_id>.BYPASSED | Linia pominięta | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Linia jest czasowo bypassowana | SEC.LINE.PIR_GARAGE.BYPASSED
SEC.LINE.<line_id>.SUSPECT | Linia podejrzana | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Diagnostyka życia/silence oznaczyła linię | SEC.LINE.PIR_GARAGE.SUSPECT
SEC.LINE.<line_id>.WALK_TEST_SEEN | Linia potwierdzona w walk-test | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Linia została zaobserwowana podczas walk-test | SEC.LINE.PIR_GARAGE.WALK_TEST_SEEN
PROT.READY | Protection gotowy | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Protection gotowy
PROT.ACTIVE | Protection aktywny | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Protection aktywny
PROT.ANY_START | Start dowolnego zabezpieczenia | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Start dowolnego zabezpieczenia
PROT.ANY_TRIP | Trip dowolnego zabezpieczenia | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Trip dowolnego zabezpieczenia
PROT.BLOCKED | Protection zablokowany | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Protection zablokowany
PROT.FAIL | Awaria Protection Runtime | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Awaria Protection Runtime
PROT.UNDERVOLTAGE | Podnapięcie | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Podnapięcie
PROT.OVERVOLTAGE | Nadnapięcie | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Nadnapięcie
PROT.OVERCURRENT | Nadprąd | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Nadprąd
PROT.PHASE_LOSS | Zanik fazy | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Zanik fazy
PROT.PHASE_SEQUENCE_FAULT | Błędna kolejność faz | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Błędna kolejność faz
PROT.UNBALANCE | Asymetria | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Asymetria
PROT.UNDERFREQUENCY | Podczęstotliwość | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Podczęstotliwość
PROT.OVERFREQUENCY | Nadczęstotliwość | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Nadczęstotliwość
PROT.EARTH_FAULT | Doziemienie / earth fault | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Doziemienie / earth fault
PROT.NEUTRAL_FAULT | Awaria / utrata N | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Awaria / utrata N
PROT.POWER_REVERSE | Moc wsteczna | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Moc wsteczna
PROT.<stage_id>.ENABLED | Stopień włączony | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | ProtectionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan konkretnego stopnia zabezpieczenia | Logic / Synoptic / API | Stopień włączony | PROT.UV_STAGE1.ENABLED
PROT.<stage_id>.START | Pobudzenie stopnia | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | ProtectionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan konkretnego stopnia zabezpieczenia | Logic / Synoptic / API | Pobudzenie stopnia | PROT.UV_STAGE1.START
PROT.<stage_id>.TRIP | Trip stopnia | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | ProtectionManager | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Stan konkretnego stopnia zabezpieczenia | Logic / Synoptic / API | Trip stopnia | PROT.UV_STAGE1.TRIP
PROT.<stage_id>.BLOCKED | Stopień zablokowany | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | ProtectionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan konkretnego stopnia zabezpieczenia | Logic / Synoptic / API | Stopień zablokowany | PROT.UV_STAGE1.BLOCKED
PWR.MAINS_OK | Zasilanie sieciowe OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Ocena sieci podstawowej | Logic / Synoptic / API | Zasilanie sieciowe OK
PWR.MAINS_LOST | Utrata zasilania sieciowego | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Brak mains | Logic / Synoptic / API | Utrata zasilania sieciowego
PWR.L1_OK | L1 obecna/poprawna | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring L1 | Logic / Synoptic / API | L1 obecna/poprawna
PWR.L2_OK | L2 obecna/poprawna | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring L2 | Logic / Synoptic / API | L2 obecna/poprawna
PWR.L3_OK | L3 obecna/poprawna | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring L3 | Logic / Synoptic / API | L3 obecna/poprawna
PWR.NEUTRAL_OK | Przewód N OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring N | Logic / Synoptic / API | Przewód N OK
PWR.PHASE_SEQUENCE_OK | Kolejność faz OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Kontrola kolejności faz | Logic / Synoptic / API | Kolejność faz OK
PWR.POWER_24V_OK | 24 V DC OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring 24 V DC | Logic / Synoptic / API | 24 V DC OK
PWR.POWER_24V_FAULT | Awaria 24 V DC | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Monitoring 24 V DC | Logic / Synoptic / API | Awaria 24 V DC
PWR.DC_BUS_OK | Magistrala DC OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring DC bus | Logic / Synoptic / API | Magistrala DC OK
PWR.AUX_POWER_OK | Zasilanie pomocnicze OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring auxiliary supply | Logic / Synoptic / API | Zasilanie pomocnicze OK
PWR.BACKUP_AVAILABLE | Zasilanie rezerwowe dostępne | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Backup power ready | Logic / Synoptic / API | Zasilanie rezerwowe dostępne
PWR.BACKUP_ACTIVE | Praca z zasilania rezerwowego | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Backup active | Logic / Synoptic / API | Praca z zasilania rezerwowego
UPS.ONLINE | UPS online | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | INFO | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | UPS online
UPS.ON_BATTERY | UPS pracuje z baterii | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | UPS pracuje z baterii
UPS.BYPASS | UPS bypass | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | UPS bypass
UPS.LOW_BATTERY | Niski poziom baterii UPS | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | Niski poziom baterii UPS
UPS.BATTERY_FAULT | Awaria baterii UPS | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | Awaria baterii UPS
UPS.OVERLOAD | Przeciążenie UPS | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | Przeciążenie UPS
UPS.FAULT | Awaria UPS | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | Awaria UPS
UPS.MAINS_PRESENT | Sieć na wejściu UPS | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | INFO | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | Sieć na wejściu UPS
ALM.ANY_ACTIVE | Dowolny alarm aktywny | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Dowolny alarm aktywny
ALM.ANY_UNACK | Dowolny alarm niepotwierdzony | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Dowolny alarm niepotwierdzony
ALM.ANY_CRITICAL | Dowolny alarm krytyczny | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Dowolny alarm krytyczny
ALM.ANY_WARNING | Dowolne ostrzeżenie | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Dowolne ostrzeżenie
ALM.NEW_ALARM | Nowy alarm | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Nowy alarm
ALM.HORN_REQUIRED | Wymagana sygnalizacja dźwiękowa | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Wymagana sygnalizacja dźwiękowa
ALM.SYSTEM_FAULT | Awaria systemu alarmów procesowych | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Awaria systemu alarmów procesowych
ALM.<alarm_id>.ACTIVE | Alarm aktywny | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ALARM | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Lifecycle konkretnego alarmu | Logic / Synoptic / API | Alarm aktywny | ALM.DEVICE_COMM_ELA01.ACTIVE
ALM.<alarm_id>.ACKNOWLEDGED | Alarm potwierdzony | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ALARM | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Lifecycle konkretnego alarmu | Logic / Synoptic / API | Alarm potwierdzony | ALM.DEVICE_COMM_ELA01.ACKNOWLEDGED
ALM.<alarm_id>.LATCHED | Alarm zatrzaśnięty | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ALARM | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Lifecycle konkretnego alarmu | Logic / Synoptic / API | Alarm zatrzaśnięty | ALM.DEVICE_COMM_ELA01.LATCHED
MODE.NORMAL | Tryb normalny | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb normalny |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.AUTO | Tryb automatyczny | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb automatyczny |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.MANUAL | Tryb ręczny | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb ręczny |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.LOCAL | Sterowanie lokalne | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Sterowanie lokalne |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.REMOTE | Sterowanie zdalne | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Sterowanie zdalne |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.SERVICE | Tryb serwisowy | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb serwisowy |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.MAINTENANCE | Tryb maintenance | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb maintenance |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.TEST | Tryb testowy | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb testowy |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.TRAINING | Training Mode | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Training Mode |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.SIMULATION | Tryb symulacji | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb symulacji |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.EMERGENCY | Tryb awaryjny | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb awaryjny |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.DEGRADED | Tryb ograniczony | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb ograniczony |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
DIAG.ANY_FAULT | Dowolny błąd diagnostyczny | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Dowolny błąd diagnostyczny
DIAG.IO_FAULT | Błąd I/O | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd I/O
DIAG.DRIVER_FAULT | Błąd drivera | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd drivera
DIAG.CONFIG_FAULT | Błąd konfiguracji | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd konfiguracji
DIAG.LOGIC_FAULT | Błąd Logic Runtime | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd Logic Runtime
DIAG.SYNOPTIC_FAULT | Błąd Synoptic Runtime | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd Synoptic Runtime
DIAG.DATABASE_FAULT | Błąd bazy danych | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd bazy danych
DIAG.HISTORIAN_FAULT | Błąd Historiana | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd Historiana
DIAG.API_FAULT | Błąd API | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd API
DIAG.TIME_FAULT | Błąd czasu | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd czasu
DIAG.WATCHDOG_FAULT | Błąd watchdog | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd watchdog
DIAG.DISK_WARNING | Mało miejsca na dysku | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Mało miejsca na dysku
DIAG.DISK_FULL | Dysk pełny | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Dysk pełny
DIAG.HIGH_CPU | Wysokie obciążenie CPU | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Wysokie obciążenie CPU
DIAG.HIGH_TEMP | Wysoka temperatura CPU/urządzenia | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Wysoka temperatura CPU/urządzenia
REQ.SEC.ARM_ALL | Żądanie uzbrojenia wszystkich stref | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Żądanie uzbrojenia wszystkich stref |  | Żądanie przechodzi walidację modułu; nie jest bezpośrednim DO.
REQ.SEC.DISARM_ALL | Żądanie rozbrojenia wszystkich stref | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Żądanie rozbrojenia wszystkich stref |  | Żądanie przechodzi walidację modułu; nie jest bezpośrednim DO.
REQ.SEC.CLEAR_ALARM_MEMORY | Żądanie skasowania pamięci alarmów | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Żądanie skasowania pamięci alarmów |  | Żądanie przechodzi walidację modułu; nie jest bezpośrednim DO.
REQ.SEC.SILENCE | Żądanie wyciszenia sygnalizacji security | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Żądanie wyciszenia sygnalizacji security |  | Żądanie przechodzi walidację modułu; nie jest bezpośrednim DO.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.ARM | Uzbrój strefę | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Uzbrój strefę | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.ARM | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.DISARM | Rozbrój strefę | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Rozbrój strefę | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.DISARM | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.BYPASS | Bypass strefy/obszaru | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Bypass strefy/obszaru | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.BYPASS | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.UNBYPASS | Usuń bypass | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Usuń bypass | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.UNBYPASS | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.CLEAR_MEMORY | Skasuj pamięć alarmu strefy | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Skasuj pamięć alarmu strefy | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.CLEAR_MEMORY | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.START_WALK_TEST | Uruchom walk-test | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Uruchom walk-test | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.START_WALK_TEST | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.STOP_WALK_TEST | Zatrzymaj walk-test | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Zatrzymaj walk-test | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.STOP_WALK_TEST | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.INHIBIT | Zablokuj możliwość uzbrojenia | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Zablokuj możliwość uzbrojenia | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.INHIBIT | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.UNINHIBIT | Usuń blokadę uzbrojenia | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Usuń blokadę uzbrojenia | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.UNINHIBIT | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.MODE.NORMAL | Przejdź do NORMAL | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Przejdź do NORMAL |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.AUTO | Włącz AUTO | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Włącz AUTO |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.MANUAL | Włącz MANUAL | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Włącz MANUAL |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.SERVICE | Włącz SERVICE | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Włącz SERVICE |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.MAINTENANCE | Włącz MAINTENANCE | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Włącz MAINTENANCE |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.TEST | Włącz TEST | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Włącz TEST |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.EMERGENCY | Żądanie trybu EMERGENCY | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | CRITICAL | Logic Runtime / FBD | ModeService | Żądanie trybu EMERGENCY |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.ALM.ACK_ALL | Potwierdź wszystkie alarmy | REQ ALARMS | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | AlarmManager | Potwierdź wszystkie alarmy |  | Operacje wrażliwe powinny podlegać polityce dostępu/audytu OS.
REQ.ALM.SILENCE_HORN | Wycisz horn | REQ ALARMS | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | AlarmManager | Wycisz horn |  | Operacje wrażliwe powinny podlegać polityce dostępu/audytu OS.
REQ.ALM.RESET | Reset alarmów/latchy | REQ ALARMS | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | AlarmManager | Reset alarmów/latchy |  | Operacje wrażliwe powinny podlegać polityce dostępu/audytu OS.
REQ.ALM.TEST | Test systemu alarmowego | REQ ALARMS | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | AlarmManager | Test systemu alarmowego |  | Operacje wrażliwe powinny podlegać polityce dostępu/audytu OS.
REQ.PROT.RESET | Reset Protection | REQ PROTECTION | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | ProtectionManager | Reset Protection |  | Nie jest to obejście Protection; manager ponownie waliduje operację.
REQ.PROT.RESET_LATCH | Reset latchy Protection | REQ PROTECTION | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | ProtectionManager | Reset latchy Protection |  | Nie jest to obejście Protection; manager ponownie waliduje operację.
REQ.PROT.TEST | Test Protection | REQ PROTECTION | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | ProtectionManager | Test Protection |  | Nie jest to obejście Protection; manager ponownie waliduje operację.
REQ.PROT.<stage_id>.BLOCK | Zablokuj stopień zabezpieczenia | REQ PROTECTION | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | ProtectionManager | Zablokuj stopień zabezpieczenia | REQ.PROT.UV_STAGE1.BLOCK | Dostępne tylko dla stopni, które jawnie dopuszczają blokadę programową.
REQ.PROT.<stage_id>.UNBLOCK | Odblokuj stopień zabezpieczenia | REQ PROTECTION | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | ProtectionManager | Odblokuj stopień zabezpieczenia | REQ.PROT.UV_STAGE1.UNBLOCK | Dostępne tylko dla stopni, które jawnie dopuszczają blokadę programową.
REQ.DEV.<device_id>.RESET | Reset urządzenia | REQ DEVICE | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | DeviceManager/DriverManager | Reset urządzenia | REQ.DEV.ELA01.RESET
REQ.DEV.<device_id>.RECONNECT | Ponów połączenie urządzenia | REQ DEVICE | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | DeviceManager/DriverManager | Ponów połączenie urządzenia | REQ.DEV.ELA01.RECONNECT
REQ.DEV.<device_id>.RESYNC | Wymuś resynchronizację urządzenia | REQ DEVICE | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | DeviceManager/DriverManager | Wymuś resynchronizację urządzenia | REQ.DEV.ELA01.RESYNC
REQ.SYSTEM.RESTART_RUNTIME | Restart Runtime | REQ SYSTEM | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | EPWCore/RuntimeManager | Restart Runtime |  | Engineer-only / audytowane. Nie powinno być wykonywane bezpośrednio przez zwykły projekt.
REQ.SYSTEM.RELOAD_LOGIC | Przeładuj artefakt Logic | REQ SYSTEM | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | EPWCore/RuntimeManager | Przeładuj artefakt Logic |  | Engineer-only / audytowane. Nie powinno być wykonywane bezpośrednio przez zwykły projekt.
REQ.SYSTEM.RELOAD_SYNOPTIC | Przeładuj projekt Synoptic | REQ SYSTEM | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | EPWCore/RuntimeManager | Przeładuj projekt Synoptic |  | Engineer-only / audytowane. Nie powinno być wykonywane bezpośrednio przez zwykły projekt.
LINK.<link_id>.IN01..IN32 | Wejście z innego sterownika | INTER-CONTROLLER | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINK (32 kanały) | LinkManager / binding do ELA/transportu | NIE | NIE | FALSE | INFO | Fizyczny DI lub transport sieciowy | Logic / Synoptic / API | Pula neutralnych sygnałów integracyjnych między sterownikami. | LINK.MAINHOUSE.IN06 | Znaczenie nadaje projekt; sam OS nie zakłada semantyki kanału.
LINK.<link_id>.OUT01..OUT32 | Wyjście do innego sterownika | INTER-CONTROLLER | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINK (32 kanały) | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | LinkManager / binding do ADA/transportu | Wyjście do innego sterownika | LINK.WAREHOUSE.OUT06 | Neutralny kanał integracyjny. Może być mapowany na fizyczne DO albo bezpieczny transport sieciowy.
M.USER.<name> | Bit użytkownika | USER INTERNAL | USER INTERNAL | BOOL | DYNAMICZNY / USER | Logic Runtime | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logika użytkownika | Logic / Synoptic / Historian | Zwykły marker BOOL tworzony przez użytkownika w EPW Studio/Logic. | M.USER.LIGHT_REQUIRED | Zasada: jeden writer, wielu readers.
M.RET.<name> | Retencyjny bit użytkownika | USER INTERNAL | USER INTERNAL | BOOL | DYNAMICZNY / USER | Logic Runtime | TAK | TAK | FALSE | INFO | Logika użytkownika + storage retencyjny | Logic / Synoptic / Historian | Marker BOOL zachowujący stan po kontrolowanym restarcie. | M.RET.AUTO_ENABLED | Retencja domyślnie wyłączona; używać świadomie.
ELA<nn>.DI<nn> | Fizyczne wejście cyfrowe | PHYSICAL I/O | PHYSICAL INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | ELA Driver/TagManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Moduł wejściowy ELA | Logic / OS / Synoptic | Rzeczywisty kanał wejściowy 24 V DC. | ELA01.DI09 | Nie jest bitem wewnętrznym; pokazany dla pełnego modelu sygnałów.
ADA<nn>.DO<nn> | Fizyczne wyjście cyfrowe | PHYSICAL I/O | PHYSICAL OUTPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | ADA Driver/Command path | TAK | NIE | FALSE | INFO | CommandManager / Logic output binding | Sprzęt fizyczny | Rzeczywisty kanał wykonawczy 24 V DC. | ADA01.DO06 | Preferować sterowanie przez jawny binding/CommandDefinition, nie zaszywać semantyki w adresie.

## 02_WEJSCIA_SYSTEMOWE
ID / Wzorzec | Nazwa PL | Grupa | Kierunek | Typ | Zakres | Właściciel | Zapis z Logic | Retencja | Domyślna | Priorytet | Źródło / warunek | Konsumenci | Opis | Przykład użycia | Uwagi implementacyjne
SYS.READY | System gotowy | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | EPWCore startup zakończony poprawnie | Logic / Synoptic / API | Globalna gotowość całego EPW do normalnej pracy | Warunek startowy logiki
SYS.RUNNING | System pracuje | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | EPWCore is_running = true | Logic / Synoptic / API | CORE pracuje i wykonuje lifecycle | Lampka RUN
SYS.STARTING | Start systemu | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Trwa sekwencja startup | Logic / Synoptic / API | Informuje o trwającym starcie | Blokada poleceń podczas boot
SYS.STOPPING | Zatrzymywanie systemu | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Trwa kontrolowany shutdown | Logic / Synoptic / API | System kończy pracę | Warunek wygaszania
SYS.DEGRADED | Praca ograniczona | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jeden podsystem DEGRADED | Logic / Synoptic / API | System działa, ale z ograniczeniami | Sygnalizacja ostrzegawcza
SYS.FAIL | Awaria systemowa | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jeden krytyczny subsystem FAIL | Logic / Synoptic / API | Zbiorczy błąd CORE | AND NOT SYS.FAIL
SYS.CONFIG_OK | Konfiguracja poprawna | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Projekt/config przeszedł walidację | Logic / Synoptic / API | Konfiguracja runtime jest poprawna | Zezwolenie na RUN
SYS.CONFIG_FAULT | Błąd konfiguracji | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Walidacja projektu nieudana | Logic / Synoptic / API | Konfiguracja niespójna lub niekompletna | Alarm konfiguracji
SYS.TIME_SYNC_OK | Synchronizacja czasu OK | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | TimeSyncMonitor = synchronized | Logic / Synoptic / API | Zegar systemowy zsynchronizowany | Dopuszczenie rejestracji czasowej
SYS.TIME_SYNC_FAULT | Błąd synchronizacji czasu | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | TimeSyncMonitor != synchronized | Logic / Synoptic / API | Brak pewnej synchronizacji czasu | Ostrzeżenie
SYS.FIRST_SCAN | Pierwszy cykl logiki | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Pierwszy scan po starcie/reload Logic | Logic / Synoptic / API | Impuls jednoskanowy do inicjalizacji | SET stanów startowych
SYS.HEARTBEAT | Heartbeat systemu | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Generator CORE | Logic / Synoptic / API | Bit cyklicznie zmieniający stan | Zewnętrzny watchdog
SYS.CLOCK_100MS | Zegar 100 ms | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Generator zegarowy CORE | Logic / Synoptic / API | Bit okresowy 100 ms | Miganie / proste taktowanie
SYS.CLOCK_1S | Zegar 1 s | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Generator zegarowy CORE | Logic / Synoptic / API | Bit okresowy 1 s | Miganie lampki
SYS.CLOCK_10S | Zegar 10 s | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Generator zegarowy CORE | Logic / Synoptic / API | Bit okresowy 10 s | Okresowy trigger
SYS.CLOCK_1MIN | Zegar 1 min | SYS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | EPWCore/SystemService | NIE | NIE | FALSE | INFO | Generator zegarowy CORE | Logic / Synoptic / API | Bit okresowy 1 min | Okresowe zadania
RT.LOGIC.READY | Logic Runtime gotowy | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Artefakt załadowany i zwalidowany | Logic / Synoptic / API | Runtime logiki gotowy do pracy
RT.LOGIC.RUNNING | Logic Runtime pracuje | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Scan engine aktywny | Logic / Synoptic / API | Logika jest wykonywana
RT.LOGIC.FAIL | Błąd Logic Runtime | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Błąd wykonania / artefaktu | Logic / Synoptic / API | Krytyczny błąd runtime
RT.LOGIC.OVERRUN | Przekroczenie czasu cyklu | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Czas scan > limit | Logic / Synoptic / API | Cykl logiki przekroczył dopuszczalny czas
RT.LOGIC.PROJECT_OK | Projekt Logic poprawny | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Walidacja artefaktu OK | Logic / Synoptic / API | Załadowany projekt Logic jest zgodny
RT.LOGIC.PROJECT_FAULT | Błąd projektu Logic | Logic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Logic Runtime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Walidacja artefaktu FAIL | Logic / Synoptic / API | Niepoprawny lub niezgodny projekt Logic
RT.SYNOPTIC.READY | Synoptic Runtime gotowy | Synoptic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Synoptic Runtime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Projekt synoptyki załadowany | Logic / Synoptic / API | Runtime HMI gotowy
RT.SYNOPTIC.FAIL | Błąd Synoptic Runtime | Synoptic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Synoptic Runtime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Błąd projektu/renderera | Logic / Synoptic / API | Synoptyka nie działa poprawnie
RT.SYNOPTIC.BINDING_FAULT | Błąd bindingu Synoptic | Synoptic Runtime | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | Synoptic Runtime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Nieistniejący/niezgodny binding | Logic / Synoptic / API | Co najmniej jeden binding synoptyki jest niepoprawny
COMM.ALL_OK | Cała komunikacja OK | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Wszystkie urządzenia wymagane są ONLINE
COMM.ANY_DEVICE_OFFLINE | Co najmniej jedno urządzenie offline | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Dowolne urządzenie wymagane ma OFFLINE
COMM.ANY_DEVICE_FAULT | Błąd dowolnego urządzenia | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Dowolne urządzenie ma COMM/DEVICE fault
COMM.BUS_FAULT | Błąd magistrali | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Zbiorczy stan awarii magistrali
COMM.RS485_FAULT | Błąd RS485 | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Błąd dowolnego aktywnego busu RS485
COMM.ETHERNET_FAULT | Błąd Ethernet | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Błąd wymaganego połączenia Ethernet
COMM.LINK_DEGRADED | Łączność zdegradowana | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Agregacja diagnostyki komunikacji | Logic / Synoptic / API | Komunikacja działa z nadmierną liczbą błędów/opóźnień
COMM.<device_id>.ONLINE | Urządzenie online | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan konkretnego device_id | Logic / Synoptic / API | Komunikacja z urządzeniem działa | COMM.ELA_WAREHOUSE.ONLINE | Tworzony automatycznie dla każdego skonfigurowanego urządzenia.
COMM.<device_id>.OFFLINE | Urządzenie offline | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan konkretnego device_id | Logic / Synoptic / API | Brak komunikacji z urządzeniem | COMM.ELA_WAREHOUSE.OFFLINE | Tworzony automatycznie dla każdego skonfigurowanego urządzenia.
COMM.<device_id>.FAULT | Błąd komunikacji urządzenia | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan konkretnego device_id | Logic / Synoptic / API | Aktywny błąd komunikacji | COMM.ELA_WAREHOUSE.FAULT | Tworzony automatycznie dla każdego skonfigurowanego urządzenia.
COMM.<device_id>.TIMEOUT | Timeout urządzenia | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan konkretnego device_id | Logic / Synoptic / API | Przekroczony timeout odpowiedzi | COMM.ELA_WAREHOUSE.TIMEOUT | Tworzony automatycznie dla każdego skonfigurowanego urządzenia.
COMM.<device_id>.DEGRADED | Komunikacja urządzenia zdegradowana | COMM | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager/DriverManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan konkretnego device_id | Logic / Synoptic / API | Komunikacja działa, ale parametry jakości są złe | COMM.ELA_WAREHOUSE.DEGRADED | Tworzony automatycznie dla każdego skonfigurowanego urządzenia.
DEV.<device_id>.READY | Urządzenie gotowe | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Urządzenie spełnia warunki gotowości | DEV.ADA01.READY | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.RUNNING | Urządzenie pracuje | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Urządzenie jest aktywne | DEV.ADA01.RUNNING | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.FAULT | Awaria urządzenia | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Zbiorczy fault urządzenia | DEV.ADA01.FAULT | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.WATCHDOG_OK | Watchdog urządzenia OK | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Watchdog jest odświeżany | DEV.ADA01.WATCHDOG_OK | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.WATCHDOG_FAULT | Watchdog urządzenia fault | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Watchdog urządzenia nie jest odświeżany | DEV.ADA01.WATCHDOG_FAULT | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.POWER_OK | Zasilanie urządzenia OK | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Stan zasilania urządzenia poprawny | DEV.ADA01.POWER_OK | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.CONFIG_OK | Konfiguracja urządzenia OK | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Konfiguracja urządzenia jest zgodna | DEV.ADA01.CONFIG_OK | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.MAINTENANCE | Urządzenie w maintenance | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Urządzenie oznaczone jako serwisowane | DEV.ADA01.MAINTENANCE | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
DEV.<device_id>.SIMULATION | Urządzenie w symulacji | DEVICE HEALTH | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | DeviceManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan urządzenia / diagnostyka | Logic / Synoptic / API | Urządzenie pracuje w trybie symulacji | DEV.ADA01.SIMULATION | Stable device_id; nazwa wyświetlana może być dowolna.
SEC.SYSTEM.ARMED | System alarmowy uzbrojony | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan globalny = armed | Logic / Synoptic / API | System alarmowy uzbrojony
SEC.SYSTEM.DISARMED | System alarmowy rozbrojony | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan globalny = disarmed | Logic / Synoptic / API | System alarmowy rozbrojony
SEC.SYSTEM.ALARM | Alarm włamaniowy aktywny | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Dowolna strefa = ALARM | Logic / Synoptic / API | Alarm włamaniowy aktywny
SEC.SYSTEM.TECHNICAL_ALARM | Alarm techniczny security | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Aktywny fault techniczny/security | Logic / Synoptic / API | Alarm techniczny security
SEC.SYSTEM.TAMPER | Sabotaż systemu | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Dowolna linia = TAMPER | Logic / Synoptic / API | Sabotaż systemu
SEC.SYSTEM.FAULT | Awaria systemu alarmowego | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Zbiorczy fault modułu Intrusion | Logic / Synoptic / API | Awaria systemu alarmowego
SEC.SYSTEM.ENTRY_DELAY | Odliczanie wejścia | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jedna strefa ENTRY_DELAY | Logic / Synoptic / API | Odliczanie wejścia
SEC.SYSTEM.EXIT_DELAY | Odliczanie wyjścia | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jedna strefa EXIT_DELAY | Logic / Synoptic / API | Odliczanie wyjścia
SEC.SYSTEM.ANY_ZONE_ARMED | Dowolna strefa uzbrojona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jedna strefa ARMED | Logic / Synoptic / API | Dowolna strefa uzbrojona
SEC.SYSTEM.ANY_ZONE_ALARM | Dowolna strefa w alarmie | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Co najmniej jedna strefa ALARM | Logic / Synoptic / API | Dowolna strefa w alarmie
SEC.SYSTEM.ANY_LINE_VIOLATED | Dowolna linia naruszona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Co najmniej jedna linia VIOLATED | Logic / Synoptic / API | Dowolna linia naruszona
SEC.SYSTEM.ANY_LINE_FAULT | Awaria dowolnej linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Co najmniej jedna linia w fault | Logic / Synoptic / API | Awaria dowolnej linii
SEC.SYSTEM.ALARM_MEMORY | Pamięć alarmu aktywna | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Dowolna strefa posiada pamięć alarmu | Logic / Synoptic / API | Pamięć alarmu aktywna
SEC.SYSTEM.WALK_TEST | Walk-test aktywny | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktywny walk-test dowolnej strefy | Logic / Synoptic / API | Walk-test aktywny
SEC.ZONE.<zone_id>.ARMED | Strefa uzbrojona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa jest uzbrojona | SEC.ZONE.WAREHOUSE.ARMED
SEC.ZONE.<zone_id>.DISARMED | Strefa rozbrojona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa jest rozbrojona | SEC.ZONE.WAREHOUSE.DISARMED
SEC.ZONE.<zone_id>.ALARM | Alarm strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa znajduje się w ALARM | SEC.ZONE.WAREHOUSE.ALARM
SEC.ZONE.<zone_id>.ENTRY_DELAY | Odliczanie wejścia strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa w ENTRY_DELAY | SEC.ZONE.WAREHOUSE.ENTRY_DELAY
SEC.ZONE.<zone_id>.EXIT_DELAY | Odliczanie wyjścia strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa w EXIT_DELAY | SEC.ZONE.WAREHOUSE.EXIT_DELAY
SEC.ZONE.<zone_id>.FAULT | Awaria strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Zbiorczy fault strefy | SEC.ZONE.WAREHOUSE.FAULT
SEC.ZONE.<zone_id>.BYPASSED | Strefa / część strefy bypass | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Aktywny bypass funkcjonalny | SEC.ZONE.WAREHOUSE.BYPASSED
SEC.ZONE.<zone_id>.ALARM_MEMORY | Pamięć alarmu strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa ma zatrzaśniętą pamięć alarmu | SEC.ZONE.WAREHOUSE.ALARM_MEMORY
SEC.ZONE.<zone_id>.WALK_TEST | Walk-test strefy | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Dla strefy trwa walk-test | SEC.ZONE.WAREHOUSE.WALK_TEST
SEC.ZONE.<zone_id>.INHIBITED | Strefa zablokowana zewnętrznie | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | State machine strefy | Logic / Synoptic / API | Strefa ma aktywną blokadę/inhibit | SEC.ZONE.WAREHOUSE.INHIBITED
SEC.LINE.<line_id>.SECURE | Linia zabezpieczona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Linia w stanie prawidłowym | SEC.LINE.PIR_GARAGE.SECURE
SEC.LINE.<line_id>.VIOLATED | Linia naruszona | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Linia wykrywa naruszenie | SEC.LINE.PIR_GARAGE.VIOLATED
SEC.LINE.<line_id>.FAULT | Awaria linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Zbiorczy fault linii | SEC.LINE.PIR_GARAGE.FAULT
SEC.LINE.<line_id>.TAMPER | Sabotaż linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Stan sabotażowy | SEC.LINE.PIR_GARAGE.TAMPER
SEC.LINE.<line_id>.SHORT | Zwarcie linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Stan zwarcia dla linii parametryzowanej | SEC.LINE.PIR_GARAGE.SHORT
SEC.LINE.<line_id>.OPEN_FAULT | Przerwa linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Stan przerwy/FAULT_OPEN | SEC.LINE.PIR_GARAGE.OPEN_FAULT
SEC.LINE.<line_id>.UNDETERMINED | Stan nieokreślony linii | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Wartość poza zdefiniowanymi oknami | SEC.LINE.PIR_GARAGE.UNDETERMINED
SEC.LINE.<line_id>.BYPASSED | Linia pominięta | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Linia jest czasowo bypassowana | SEC.LINE.PIR_GARAGE.BYPASSED
SEC.LINE.<line_id>.SUSPECT | Linia podejrzana | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Diagnostyka życia/silence oznaczyła linię | SEC.LINE.PIR_GARAGE.SUSPECT
SEC.LINE.<line_id>.WALK_TEST_SEEN | Linia potwierdzona w walk-test | SECURITY | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINE | IntrusionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan linii dozorowej | Logic / Synoptic / API | Linia została zaobserwowana podczas walk-test | SEC.LINE.PIR_GARAGE.WALK_TEST_SEEN
PROT.READY | Protection gotowy | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Protection gotowy
PROT.ACTIVE | Protection aktywny | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | INFO | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Protection aktywny
PROT.ANY_START | Start dowolnego zabezpieczenia | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Start dowolnego zabezpieczenia
PROT.ANY_TRIP | Trip dowolnego zabezpieczenia | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Trip dowolnego zabezpieczenia
PROT.BLOCKED | Protection zablokowany | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Protection zablokowany
PROT.FAIL | Awaria Protection Runtime | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Awaria Protection Runtime
PROT.UNDERVOLTAGE | Podnapięcie | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Podnapięcie
PROT.OVERVOLTAGE | Nadnapięcie | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Nadnapięcie
PROT.OVERCURRENT | Nadprąd | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Nadprąd
PROT.PHASE_LOSS | Zanik fazy | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Zanik fazy
PROT.PHASE_SEQUENCE_FAULT | Błędna kolejność faz | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Błędna kolejność faz
PROT.UNBALANCE | Asymetria | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Asymetria
PROT.UNDERFREQUENCY | Podczęstotliwość | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Podczęstotliwość
PROT.OVERFREQUENCY | Nadczęstotliwość | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Nadczęstotliwość
PROT.EARTH_FAULT | Doziemienie / earth fault | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Doziemienie / earth fault
PROT.NEUTRAL_FAULT | Awaria / utrata N | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Awaria / utrata N
PROT.POWER_REVERSE | Moc wsteczna | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ProtectionManager/ProtectionRuntime | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Funkcje zabezpieczeniowe | Logic / Synoptic / API | Moc wsteczna
PROT.<stage_id>.ENABLED | Stopień włączony | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | ProtectionManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Stan konkretnego stopnia zabezpieczenia | Logic / Synoptic / API | Stopień włączony | PROT.UV_STAGE1.ENABLED
PROT.<stage_id>.START | Pobudzenie stopnia | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | ProtectionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan konkretnego stopnia zabezpieczenia | Logic / Synoptic / API | Pobudzenie stopnia | PROT.UV_STAGE1.START
PROT.<stage_id>.TRIP | Trip stopnia | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | ProtectionManager | NIE | NIE | FALSE | TRIP | Stan konkretnego stopnia zabezpieczenia | Logic / Synoptic / API | Trip stopnia | PROT.UV_STAGE1.TRIP
PROT.<stage_id>.BLOCKED | Stopień zablokowany | PROTECTION | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | ProtectionManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Stan konkretnego stopnia zabezpieczenia | Logic / Synoptic / API | Stopień zablokowany | PROT.UV_STAGE1.BLOCKED
PWR.MAINS_OK | Zasilanie sieciowe OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Ocena sieci podstawowej | Logic / Synoptic / API | Zasilanie sieciowe OK
PWR.MAINS_LOST | Utrata zasilania sieciowego | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Brak mains | Logic / Synoptic / API | Utrata zasilania sieciowego
PWR.L1_OK | L1 obecna/poprawna | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring L1 | Logic / Synoptic / API | L1 obecna/poprawna
PWR.L2_OK | L2 obecna/poprawna | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring L2 | Logic / Synoptic / API | L2 obecna/poprawna
PWR.L3_OK | L3 obecna/poprawna | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring L3 | Logic / Synoptic / API | L3 obecna/poprawna
PWR.NEUTRAL_OK | Przewód N OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring N | Logic / Synoptic / API | Przewód N OK
PWR.PHASE_SEQUENCE_OK | Kolejność faz OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Kontrola kolejności faz | Logic / Synoptic / API | Kolejność faz OK
PWR.POWER_24V_OK | 24 V DC OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring 24 V DC | Logic / Synoptic / API | 24 V DC OK
PWR.POWER_24V_FAULT | Awaria 24 V DC | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Monitoring 24 V DC | Logic / Synoptic / API | Awaria 24 V DC
PWR.DC_BUS_OK | Magistrala DC OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring DC bus | Logic / Synoptic / API | Magistrala DC OK
PWR.AUX_POWER_OK | Zasilanie pomocnicze OK | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Monitoring auxiliary supply | Logic / Synoptic / API | Zasilanie pomocnicze OK
PWR.BACKUP_AVAILABLE | Zasilanie rezerwowe dostępne | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | INFO | Backup power ready | Logic / Synoptic / API | Zasilanie rezerwowe dostępne
PWR.BACKUP_ACTIVE | Praca z zasilania rezerwowego | POWER | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | PowerMonitor/EPM | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Backup active | Logic / Synoptic / API | Praca z zasilania rezerwowego
UPS.ONLINE | UPS online | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | INFO | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | UPS online
UPS.ON_BATTERY | UPS pracuje z baterii | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | UPS pracuje z baterii
UPS.BYPASS | UPS bypass | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | UPS bypass
UPS.LOW_BATTERY | Niski poziom baterii UPS | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | Niski poziom baterii UPS
UPS.BATTERY_FAULT | Awaria baterii UPS | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | Awaria baterii UPS
UPS.OVERLOAD | Przeciążenie UPS | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | Przeciążenie UPS
UPS.FAULT | Awaria UPS | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | Awaria UPS
UPS.MAINS_PRESENT | Sieć na wejściu UPS | UPS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | UPS Driver/PowerMonitor | NIE | NIE | FALSE | INFO | Telemetria UPS | Logic / Synoptic / API | Sieć na wejściu UPS
ALM.ANY_ACTIVE | Dowolny alarm aktywny | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Dowolny alarm aktywny
ALM.ANY_UNACK | Dowolny alarm niepotwierdzony | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Dowolny alarm niepotwierdzony
ALM.ANY_CRITICAL | Dowolny alarm krytyczny | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Dowolny alarm krytyczny
ALM.ANY_WARNING | Dowolne ostrzeżenie | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Dowolne ostrzeżenie
ALM.NEW_ALARM | Nowy alarm | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Nowy alarm
ALM.HORN_REQUIRED | Wymagana sygnalizacja dźwiękowa | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Wymagana sygnalizacja dźwiękowa
ALM.SYSTEM_FAULT | Awaria systemu alarmów procesowych | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Agregacja AlarmManager | Logic / Synoptic / API | Awaria systemu alarmów procesowych
ALM.<alarm_id>.ACTIVE | Alarm aktywny | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ALARM | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Lifecycle konkretnego alarmu | Logic / Synoptic / API | Alarm aktywny | ALM.DEVICE_COMM_ELA01.ACTIVE
ALM.<alarm_id>.ACKNOWLEDGED | Alarm potwierdzony | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ALARM | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Lifecycle konkretnego alarmu | Logic / Synoptic / API | Alarm potwierdzony | ALM.DEVICE_COMM_ELA01.ACKNOWLEDGED
ALM.<alarm_id>.LATCHED | Alarm zatrzaśnięty | PROCESS ALARMS | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER ALARM | AlarmManager | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Lifecycle konkretnego alarmu | Logic / Synoptic / API | Alarm zatrzaśnięty | ALM.DEVICE_COMM_ELA01.LATCHED
MODE.NORMAL | Tryb normalny | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb normalny |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.AUTO | Tryb automatyczny | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb automatyczny |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.MANUAL | Tryb ręczny | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb ręczny |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.LOCAL | Sterowanie lokalne | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Sterowanie lokalne |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.REMOTE | Sterowanie zdalne | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Sterowanie zdalne |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.SERVICE | Tryb serwisowy | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb serwisowy |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.MAINTENANCE | Tryb maintenance | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb maintenance |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.TEST | Tryb testowy | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | INFO | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb testowy |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.TRAINING | Training Mode | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Training Mode |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.SIMULATION | Tryb symulacji | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb symulacji |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.EMERGENCY | Tryb awaryjny | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb awaryjny |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
MODE.DEGRADED | Tryb ograniczony | MODES | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | ModeService/EPWCore | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Aktualny tryb systemu | Logic / Synoptic / API | Tryb ograniczony |  | Nie wszystkie MODE.* muszą być wzajemnie wykluczające się.
DIAG.ANY_FAULT | Dowolny błąd diagnostyczny | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Dowolny błąd diagnostyczny
DIAG.IO_FAULT | Błąd I/O | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd I/O
DIAG.DRIVER_FAULT | Błąd drivera | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd drivera
DIAG.CONFIG_FAULT | Błąd konfiguracji | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd konfiguracji
DIAG.LOGIC_FAULT | Błąd Logic Runtime | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd Logic Runtime
DIAG.SYNOPTIC_FAULT | Błąd Synoptic Runtime | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd Synoptic Runtime
DIAG.DATABASE_FAULT | Błąd bazy danych | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd bazy danych
DIAG.HISTORIAN_FAULT | Błąd Historiana | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | ALARM | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd Historiana
DIAG.API_FAULT | Błąd API | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd API
DIAG.TIME_FAULT | Błąd czasu | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd czasu
DIAG.WATCHDOG_FAULT | Błąd watchdog | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Błąd watchdog
DIAG.DISK_WARNING | Mało miejsca na dysku | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Mało miejsca na dysku
DIAG.DISK_FULL | Dysk pełny | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | CRITICAL | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Dysk pełny
DIAG.HIGH_CPU | Wysokie obciążenie CPU | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Wysokie obciążenie CPU
DIAG.HIGH_TEMP | Wysoka temperatura CPU/urządzenia | DIAGNOSTICS | SYSTEM INPUT | BOOL | STAŁY | HealthManager/Diagnostics | NIE | NIE | FALSE | WARNING | Diagnostyka platformy | Logic / Synoptic / API | Wysoka temperatura CPU/urządzenia
LINK.<link_id>.IN01..IN32 | Wejście z innego sterownika | INTER-CONTROLLER | SYSTEM INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINK (32 kanały) | LinkManager / binding do ELA/transportu | NIE | NIE | FALSE | INFO | Fizyczny DI lub transport sieciowy | Logic / Synoptic / API | Pula neutralnych sygnałów integracyjnych między sterownikami. | LINK.MAINHOUSE.IN06 | Znaczenie nadaje projekt; sam OS nie zakłada semantyki kanału.
ELA<nn>.DI<nn> | Fizyczne wejście cyfrowe | PHYSICAL I/O | PHYSICAL INPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | ELA Driver/TagManager | NIE | NIE | FALSE | INFO | Moduł wejściowy ELA | Logic / OS / Synoptic | Rzeczywisty kanał wejściowy 24 V DC. | ELA01.DI09 | Nie jest bitem wewnętrznym; pokazany dla pełnego modelu sygnałów.

## 03_WYJSCIA_REQUEST
ID / Wzorzec | Nazwa PL | Grupa | Kierunek | Typ | Zakres | Właściciel | Zapis z Logic | Retencja | Domyślna | Priorytet | Źródło / warunek | Konsumenci | Opis | Przykład użycia | Uwagi implementacyjne
REQ.SEC.ARM_ALL | Żądanie uzbrojenia wszystkich stref | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Żądanie uzbrojenia wszystkich stref |  | Żądanie przechodzi walidację modułu; nie jest bezpośrednim DO.
REQ.SEC.DISARM_ALL | Żądanie rozbrojenia wszystkich stref | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Żądanie rozbrojenia wszystkich stref |  | Żądanie przechodzi walidację modułu; nie jest bezpośrednim DO.
REQ.SEC.CLEAR_ALARM_MEMORY | Żądanie skasowania pamięci alarmów | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Żądanie skasowania pamięci alarmów |  | Żądanie przechodzi walidację modułu; nie jest bezpośrednim DO.
REQ.SEC.SILENCE | Żądanie wyciszenia sygnalizacji security | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Żądanie wyciszenia sygnalizacji security |  | Żądanie przechodzi walidację modułu; nie jest bezpośrednim DO.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.ARM | Uzbrój strefę | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Uzbrój strefę | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.ARM | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.DISARM | Rozbrój strefę | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Rozbrój strefę | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.DISARM | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.BYPASS | Bypass strefy/obszaru | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Bypass strefy/obszaru | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.BYPASS | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.UNBYPASS | Usuń bypass | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Usuń bypass | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.UNBYPASS | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.CLEAR_MEMORY | Skasuj pamięć alarmu strefy | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Skasuj pamięć alarmu strefy | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.CLEAR_MEMORY | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.START_WALK_TEST | Uruchom walk-test | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Uruchom walk-test | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.START_WALK_TEST | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.STOP_WALK_TEST | Zatrzymaj walk-test | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Zatrzymaj walk-test | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.STOP_WALK_TEST | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.INHIBIT | Zablokuj możliwość uzbrojenia | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Zablokuj możliwość uzbrojenia | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.INHIBIT | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.SEC.ZONE.<zone_id>.UNINHIBIT | Usuń blokadę uzbrojenia | REQ SECURITY | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER ZONE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | IntrusionManager | Usuń blokadę uzbrojenia | REQ.SEC.ZONE.WAREHOUSE.UNINHIBIT | OS ustawia odpowiadający stan SEC.ZONE.<id>.* po przyjęciu żądania.
REQ.MODE.NORMAL | Przejdź do NORMAL | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Przejdź do NORMAL |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.AUTO | Włącz AUTO | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Włącz AUTO |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.MANUAL | Włącz MANUAL | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Włącz MANUAL |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.SERVICE | Włącz SERVICE | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Włącz SERVICE |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.MAINTENANCE | Włącz MAINTENANCE | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Włącz MAINTENANCE |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.TEST | Włącz TEST | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | ModeService | Włącz TEST |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.MODE.EMERGENCY | Żądanie trybu EMERGENCY | REQ MODES | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | CRITICAL | Logic Runtime / FBD | ModeService | Żądanie trybu EMERGENCY |  | Właściwy ModeService może odmówić żądania zależnie od stanu systemu.
REQ.ALM.ACK_ALL | Potwierdź wszystkie alarmy | REQ ALARMS | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | AlarmManager | Potwierdź wszystkie alarmy |  | Operacje wrażliwe powinny podlegać polityce dostępu/audytu OS.
REQ.ALM.SILENCE_HORN | Wycisz horn | REQ ALARMS | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | AlarmManager | Wycisz horn |  | Operacje wrażliwe powinny podlegać polityce dostępu/audytu OS.
REQ.ALM.RESET | Reset alarmów/latchy | REQ ALARMS | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | AlarmManager | Reset alarmów/latchy |  | Operacje wrażliwe powinny podlegać polityce dostępu/audytu OS.
REQ.ALM.TEST | Test systemu alarmowego | REQ ALARMS | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | AlarmManager | Test systemu alarmowego |  | Operacje wrażliwe powinny podlegać polityce dostępu/audytu OS.
REQ.PROT.RESET | Reset Protection | REQ PROTECTION | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | ProtectionManager | Reset Protection |  | Nie jest to obejście Protection; manager ponownie waliduje operację.
REQ.PROT.RESET_LATCH | Reset latchy Protection | REQ PROTECTION | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | ProtectionManager | Reset latchy Protection |  | Nie jest to obejście Protection; manager ponownie waliduje operację.
REQ.PROT.TEST | Test Protection | REQ PROTECTION | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | ProtectionManager | Test Protection |  | Nie jest to obejście Protection; manager ponownie waliduje operację.
REQ.PROT.<stage_id>.BLOCK | Zablokuj stopień zabezpieczenia | REQ PROTECTION | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | ProtectionManager | Zablokuj stopień zabezpieczenia | REQ.PROT.UV_STAGE1.BLOCK | Dostępne tylko dla stopni, które jawnie dopuszczają blokadę programową.
REQ.PROT.<stage_id>.UNBLOCK | Odblokuj stopień zabezpieczenia | REQ PROTECTION | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER STAGE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | ProtectionManager | Odblokuj stopień zabezpieczenia | REQ.PROT.UV_STAGE1.UNBLOCK | Dostępne tylko dla stopni, które jawnie dopuszczają blokadę programową.
REQ.DEV.<device_id>.RESET | Reset urządzenia | REQ DEVICE | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | DeviceManager/DriverManager | Reset urządzenia | REQ.DEV.ELA01.RESET
REQ.DEV.<device_id>.RECONNECT | Ponów połączenie urządzenia | REQ DEVICE | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | DeviceManager/DriverManager | Ponów połączenie urządzenia | REQ.DEV.ELA01.RECONNECT
REQ.DEV.<device_id>.RESYNC | Wymuś resynchronizację urządzenia | REQ DEVICE | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | DeviceManager/DriverManager | Wymuś resynchronizację urządzenia | REQ.DEV.ELA01.RESYNC
REQ.SYSTEM.RESTART_RUNTIME | Restart Runtime | REQ SYSTEM | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | EPWCore/RuntimeManager | Restart Runtime |  | Engineer-only / audytowane. Nie powinno być wykonywane bezpośrednio przez zwykły projekt.
REQ.SYSTEM.RELOAD_LOGIC | Przeładuj artefakt Logic | REQ SYSTEM | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | EPWCore/RuntimeManager | Przeładuj artefakt Logic |  | Engineer-only / audytowane. Nie powinno być wykonywane bezpośrednio przez zwykły projekt.
REQ.SYSTEM.RELOAD_SYNOPTIC | Przeładuj projekt Synoptic | REQ SYSTEM | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | STAŁY | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | WARNING | Logic Runtime / FBD | EPWCore/RuntimeManager | Przeładuj projekt Synoptic |  | Engineer-only / audytowane. Nie powinno być wykonywane bezpośrednio przez zwykły projekt.
LINK.<link_id>.OUT01..OUT32 | Wyjście do innego sterownika | INTER-CONTROLLER | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | BOOL | DYNAMICZNY / PER LINK (32 kanały) | Logic -> EPW OS | TAK | NIE | FALSE | INFO | Logic Runtime / FBD | LinkManager / binding do ADA/transportu | Wyjście do innego sterownika | LINK.WAREHOUSE.OUT06 | Neutralny kanał integracyjny. Może być mapowany na fizyczne DO albo bezpieczny transport sieciowy.
ADA<nn>.DO<nn> | Fizyczne wyjście cyfrowe | PHYSICAL I/O | PHYSICAL OUTPUT | BOOL | DYNAMICZNY / PER DEVICE | ADA Driver/Command path | TAK | NIE | FALSE | INFO | CommandManager / Logic output binding | Sprzęt fizyczny | Rzeczywisty kanał wykonawczy 24 V DC. | ADA01.DO06 | Preferować sterowanie przez jawny binding/CommandDefinition, nie zaszywać semantyki w adresie.

## 04_STANDARD_I_ZASADY
STANDARD EPW SIGNAL MODEL | Reguła / decyzja | Prefiks | Znaczenie | Kierunek domyślny | Przykład
PHYSICAL INPUT | ELA<nn>.DI<nn> — fizyczny kanał wejściowy, np. ELA01.DI09. | SYS. | Stan platformy EPW | SYSTEM INPUT | SYS.READY
SYSTEM INPUT | Stan wystawiany przez OS/moduł. Logic tylko czyta. Przykład: SEC.SYSTEM.ALARM. | RT. | Stan runtime Logic/Synoptic | SYSTEM INPUT | RT.LOGIC.RUNNING
USER INTERNAL | Marker użytkownika. M.USER.* bez retencji, M.RET.* z retencją. | COMM. | Komunikacja | SYSTEM INPUT | COMM.ELA01.ONLINE
SYSTEM OUTPUT / REQUEST | Logic ustawia żądanie REQ.*, manager systemowy je waliduje i realizuje/odrzuca. | DEV. | Zdrowie urządzeń | SYSTEM INPUT | DEV.ADA01.WATCHDOG_OK
PHYSICAL OUTPUT | ADA<nn>.DO<nn> — fizyczny kanał wykonawczy. | SEC. | Security / intrusion | SYSTEM INPUT | SEC.ZONE.Z1.ARMED
Dynamiczne ID | Nazwy użytkownika są dowolne; runtime wiąże się do stabilnego ID, nie display name. | PROT. | Protection | SYSTEM INPUT | PROT.ANY_TRIP
Semantyka adresu | Adres fizyczny nigdy nie oznacza z góry 'pompa', 'łącznik', 'alarm' itd. | PWR. | Zasilanie | SYSTEM INPUT | PWR.MAINS_OK
Retencja | Systemowe statusy: NIE. M.RET: TAK. Requests: NIE — request jest stanem chwilowym/sterującym. | UPS. | UPS | SYSTEM INPUT | UPS.ON_BATTERY
Writer | Dla markerów i requestów preferowany dokładnie jeden writer. | ALM. | Alarmy procesowe | SYSTEM INPUT | ALM.ANY_UNACK
Access/Safety | Wrażliwe requests (Protection/System/Alarm ACK) nie omijają polityki dostępu, interlocków i audytu. | MODE. | Tryby pracy | SYSTEM INPUT | MODE.SERVICE
Inter-controller | LINK.<link_id>.IN/OUT jest neutralną warstwą sygnałową; może mapować się na drut lub transport sieciowy. | DIAG. | Diagnostyka | SYSTEM INPUT | DIAG.DATABASE_FAULT
|  | REQ. | Żądania Logic → OS | SYSTEM OUTPUT / REQUEST | REQ.SEC.ZONE.Z1.ARM
|  | LINK. | Sygnały między sterownikami | IN/OUT | LINK.WAREHOUSE.OUT06
|  | M.USER. | Marker użytkownika | USER INTERNAL | M.USER.LIGHT_REQUIRED
|  | M.RET. | Marker retencyjny | USER INTERNAL | M.RET.AUTO_ENABLED

## 05_ZGODNOSC_Z_KODEM
ZGODNOŚĆ REJESTRU Z IMPLEMENTACJĄ EPW-OS
KRYTYCZNE: prefiksy w rejestrze NIE odpowiadają nazwom tagów, które program faktycznie rejestruje. Rejestr opisuje SEC./PROT./SYS./COMM., a kod emituje Security./Safety./System./Process. Przed wdrożeniem Logic Studio trzeba wybrać JEDNĄ konwencję — potem zmiana nazw zepsuje istniejące projekty logiki.
Stan platformy | SYS.READY, SYS.RUNNING | brak odpowiednika | BRAK W KODZIE | — | Rejestr wyprzedza implementację. Zaplanować w EPWCore.
Zdrowie urządzeń | DEV.<id>.WATCHDOG_OK | Safety.<device_id>.Healthy | INNA NAZWA | safety_kernel.py | Ujednolicić: DEV. czy Safety.?
Awaria urządzenia | DIAG.* | Safety.<device_id>.Fault (zatrzask) | INNA NAZWA | safety_kernel.py | Zatrzask nie ma odpowiednika w rejestrze.
Zdrowie systemu | SYS.FAIL / SYS.DEGRADED | Safety.System.Healthy / .Fault | INNA NAZWA | safety_kernel.py | Ujednolicić prefiks.
Komunikacja | COMM.<id>.ONLINE | Safety.Modbus.Healthy / .Fault | INNA NAZWA | safety_kernel.py | COMM. w rejestrze, Safety. w kodzie.
Security — strefy | SEC.ZONE.<id>.ARMED | Security.Zone.<id>.AlarmMemoryActive | INNA NAZWA | intrusion_manager.py | SEC. vs Security. — wybrać jedno.
Security — linie | SEC.LINE.<id>.* | Security.Line.<id>.State / .Fault / .Suspect | INNA NAZWA | intrusion_manager.py | Uzupełnić rejestr o .Suspect i .State.
Security — zasilanie | PWR.MAINS_OK | Security.Power.MainsFailed / .BatteryFault | INNA NAZWA + ODWRÓCONA LOGIKA | intrusion_manager.py | Rejestr: OK=TRUE. Kod: FAILED=TRUE. Ustalić polaryzację!
Security — awaria linii | brak | Security.System.LineFault | BRAK W REJESTRZE | intrusion_manager.py | Dopisać do rejestru.
Security — alarm techn. | brak | Security.System.TechnicalAlarm | BRAK W REJESTRZE | intrusion_manager.py | Dopisać do rejestru.
Tryb chodzenia | brak | Security.Zone.<id>.WalkTestActive | BRAK W REJESTRZE | intrusion_manager.py | Dopisać do rejestru.
Pamięć alarmu | brak | Security.Zone.<id>.AlarmMemoryFirstCauseLine | BRAK W REJESTRZE | intrusion_manager.py | Dopisać. Typ: nie BOOL, tylko ID linii.
Zabezp. procesowe | ALM.* | Process.<id>.Exceeded | INNA NAZWA | protection (procesowe) | Ujednolicić prefiks.
Tryb pracy | MODE.SERVICE | System.Mode | INNA NAZWA | page_protection.py | MODE. vs System.Mode.
Zadziałanie zabezp. | PROT.ANY_TRIP | System.ActiveTrip | INNA NAZWA | core | PROT. vs System.
Motyw wizualny | brak | System.Theme | BRAK W REJESTRZE | theme_manager.py | Jedyny tag ZAPISYWALNY z logiki, który realnie działa. Dopisać!
Komenda w toku | brak | System.PendingCommand | BRAK W REJESTRZE | command_manager.py | Dopisać do rejestru.
Pomiary | brak | Meas.L1 / L2 / L3 / I1 / Freq | BRAK W REJESTRZE | page_entry_gate.py | Rejestr obejmuje tylko BOOL. Dopisać analogi.
Symulacja | brak | Sim.Voltage / Sim.Frequency / Sim.TestValue | BRAK W REJESTRZE | page_power_quality.py | Oznaczyć jako symulacyjne.
Requesty REQ.* | REQ.SEC.ZONE.<id>.ARM | brak — nic nie czyta REQ.* | BRAK W KODZIE | — | Cała warstwa REQUEST czeka na runtime logiki (F4).
Sygnały międzysterownikowe | LINK.<id>.IN/OUT | brak | BRAK W KODZIE | — | Koncepcja na przyszłość, bez implementacji.
Markery użytkownika | M.USER.* / M.RET.* | brak | BRAK W KODZIE | — | Wirtualne DI/DO — do zbudowania w Logic Studio.
PODSUMOWANIE
Pozycji rozbieżnych łącznie | 22
Inna nazwa niż w kodzie | 9
Jest w kodzie, brak w rejestrze | 8
Jest w rejestrze, brak w kodzie | 4

## 06_LEGENDA
LEGENDA I INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
ARKUSZ | PRZEZNACZENIE | KTO EDYTUJE
00_PODSUMOWANIE | Pulpit — statystyki liczone formułami z rejestru. Odświeża się sam. | nikt (tylko odczyt)
01_REJESTR_BITOW | Główny rejestr wszystkich sygnałów. Źródło prawdy. | architekt platformy
02_WEJSCIA_SYSTEMOWE | Widok filtrowany: wyłącznie SYSTEM INPUT. | architekt platformy
03_WYJSCIA_REQUEST | Widok filtrowany: wyłącznie REQUEST z Logic do OS. | architekt platformy
04_STANDARD_I_ZASADY | Reguły nazewnictwa i tabela prefiksów. | architekt platformy
05_ZGODNOSC_Z_KODEM | Porównanie rejestru z faktyczną implementacją. | przy każdym wydaniu
_SLOWNIKI | Listy wartości zasilające pola wyboru w rejestrze. | architekt platformy
KOLUMNA | ZNACZENIE | UWAGI
ID / Wzorzec | Pełna nazwa tagu albo wzorzec ze znacznikiem <id>. | Pisownia musi zgadzać się z kodem.
Kierunek | Kto jest właścicielem sygnału i w którą stronę płynie. | Lista wyboru.
Zakres | STAŁY albo DYNAMICZNY z podaniem, per co powstaje instancja. | Lista wyboru.
Właściciel | Moduł, który JAKO JEDYNY zapisuje ten sygnał. | Zasada: jeden writer.
Zapis z Logic | Czy logika użytkownika może zapisać. TAK tylko dla REQ.* i M.* | Lista wyboru.
Retencja | Czy wartość przeżywa restart sterownika. | Statusy systemowe: NIE.
Priorytet | Waga sygnału. TRIP oznacza zadziałanie zabezpieczenia. | Koloruje się sam.
Źródło / warunek | Co dokładnie ustawia ten sygnał na TRUE. | Warunek, nie opis.
Konsumenci | Kto ten sygnał czyta.
KOLOR | ZNACZENIE
Nazwa tagu na żółto | Sygnał zapisywalny z logiki użytkownika. | W kolumnie A rejestru.
Wiersz czerwony (Priorytet) | CRITICAL albo TRIP.
Wiersz pomarańczowy | ALARM.
Wiersz żółty | WARNING.

## _SLOWNIKI
Kierunek | Priorytet | Retencja | Scope
SYSTEM INPUT | INFO | NIE | STAŁY
SYSTEM OUTPUT / REQUEST | WARNING | TAK | DYNAMICZNY / PER DEVICE
USER INTERNAL | ALARM |  | DYNAMICZNY / PER ZONE
PHYSICAL INPUT | CRITICAL |  | DYNAMICZNY / PER LINE
PHYSICAL OUTPUT | TRIP |  | DYNAMICZNY / PER STAGE
DYNAMICZNY / PER ALARM
DYNAMICZNY / PER LINK (32 kanały)
DYNAMICZNY / USER